## Лист1
Технологические нарушения в сетях
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2012 год
№ п/п | Характер нарушения | Дата, время возникновения / Дата, время ликвидации | Краткое описание возникновения, ликвидации последствий | Классификация | Дата, номер акта комиссии | Экономичес кий ущерб тыс. руб | Недоотпуск электроэнер гии, тыс. кВт*ч | Дата, номер приказа по организа ции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | РП-13 отключился от МТЗ МВ фид.1304 | 22.01.2010 15.10-16.10 | На повреждении эл.кабель 6 кВ между РП-2 фид.219--ТП-49 | повреждение эл.технического оборудования | 26.01 №1 |  | 1.142
2 | РП-11 отключился МВ ф.1114 | 26.01.2012 10.20-11.05 | Повреждение КЛ 6кВ ТП 340 - ТП 318 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 27.01 №4 | 12 | 0.43
3 | п/ст Волжская отключился МВ ф.14 | 20.02.2012 10.20-11.05 | На повреждении КЛ 6кВ ТП 146 - ТП 147 | повреждение эл.технического оборудования | 21.02 №5 | 10.4 | 0.38
4 | РП-12 отключился ф.1209 | 03.03.2012 8.40-10.00 | На повреждении КЛ 6кВ ТП 343 - выход на опору ВЛ | повреждение эл.технического оборудования | 05.03 №6 | 9 | 0.46
5 | п/ст Веретье отключился МВ ф.25 | 14.03.2012 14.52 -15.05 | На повреждении КЛ 6кВ РП 15 ф.1511 - выход на опору ВЛ | повреждение эл.технического оборудования | 15.02 №7 | 9.4 | 0.1
6 | РП-6 отключился МВ ф.615 | 17.03.2012 12.48-14.30 | На повреждении КЛ 10кВ ТП 480 выход в сторону ТП 469 | повреждение эл.технического оборудования | 19.03 №8 | 10.6 | 0.68
7 | РП-11 откл. МВ ф.1103 | 01.04.2012 20.50-21.50 | На повреждении КЛ 6 кВ на тр-р ТП 320 | повреждение эл.технического оборудования | 02.04 №9 | 10 | 0.42
8 | п/ст Левобережная откл. МВ ф.603 | 06.04.2012 15.05-21.55 | Обрыв ВЛ 6 кВ между ТП 120 - РП 4 сторонней рганизацией | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 09.04 № 10 | 8 | 0.82
9 | п/ст Западная откл. МВ ф.201 | 07.04.2012 10.45-11.00 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ между п/ст Западная ф.15 - РП 2 ф.201 | повреждение эл.технического оборудования | 09.04 №11 | 10 | 0.1
10 | ТП-57 откл. МВ в ст. п/ст Южная ф.2 | 16.04.2012 23.10 - 23.20 | Повреждение в РУ 6 кВ в МВ ТП 57 | повреждение эл.технического оборудования | 17.04 №12 | 20 | 0.1
11 | ТП 332 откл. МВ в ст. п/ст Западная ф.73 | 25.04.2012 04.25-05.05 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ между ТП332 - ТП334 | повреждение эл.технического оборудования | 26.04 №13 | 10.4 | 0.1
12 | РП 11 откл. МВ ф.1114 | 28.04.2012 09.15-09.55 | Повреждение эл.кабеля 6.0 кВ ТП 318 - ТП 340 сторонней организацией | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 02.05 №14 | 10 | 0.32
13 | ТП 57 откл. МВ в ст. п/ст Южная ф.2 | 01.05.2012 16.50-19.40 | Повреждение ВЛ 6.0 кВна участке ТП 57 - ТП 66 | Воздействие стихийных явлений | 02.05 №15 | 4.2 | 0.64
14 | РП 6 откл. МВ ф.605 | 01.05.2012 16.50 - 17.20 | Повреждение ВЛ 10 кВна участке ТП 481 - ТП 476 (упало дерево) | Воздействие стихийных явлений | 02.05 №16 | 4 | 0.1
15 | РП 3 откл. МВ ф.305 | 01.05.2012 17.10-19.30 | Повреждение ВЛ 6,0 кВна участке ТП 95 - ТП 26 (упало дерево) | Воздействие стихийных явлений | 02.05 №17 | 4 | 0.4
16 | РП 16 откл .МВ ф.1614 | 01.05.2012 17.10 - 20.20 | Из-за сильного порыва ветра, КЗ на ВЛ 6 кВ ф.1613 | Воздействие стихийных явлений | 02.05 №18 | 4 | 0.68
17 | РП 3 откл. МВ ф.302 | 07.05.2012 02.00-03.05 | Повреждение на ответвлении ВЛ 6.0 кВ к ТП-7 РЖД | Воздействие посторонних лиц и организаций | 07.05 №19 | 4.4 | 0.12
18 | п/ст Селехово откл. МВ ф.3 | 07.05.2012 16.20 - 22.05 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ТП 153 - выход на опору ВЛ в ст. ТП 149 | повреждение эл.технического оборудования | 07.05 №20 | 18 | 4.2
19 | РП 3 откл. МВ ф.305 | 14.05.2012 08.20-09.30 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ТП 89 - ТП 90 | повреждение эл.технического оборудования | 15.05 №21 | 14.6 | 0.46
20 | ТП 29 отключился МВ ввода в сторону "Западная" ф.74 | 19.05.2012 22.15-23.30 | Причина откл. Неизвестна, повреждений нет | ошибочное действие автоматики | 21.05 №22 | - | 0.32
21 | п/ст Западная откл. МВ ф.74 | 20.05.2012 02.45 - 03.30 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ф.74 п/ст Западная - РП 5 | повреждение эл.технического оборудования | 21.05 №23 | 12 | 0.1
22 | п/ст Сатурн отключился МВ ф.9 | 20.05.2012 17.15 - 19.20 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ТП 550 - РП 19 | повреждение эл.технического оборудования | 21.05 №24 | 14.6 | 0.4
23 | РП 19 откл. МВ ф.1907 | 20.05.2012 22.30 - 23.00 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ТП 553 - ТП 510 | повреждение эл.технического оборудования | 21.05 №25 | 16 | 0.64
24 | п/ст Южная откл. МВ ф.16 | 21.05.2012 09.40 - 09.50 | Повреждение эл.кабеля 6,0 кВ ф.16 п/ст Южная - РП 9 ф.905 | повреждение эл.технического оборудования | 22.05 №26 | 14.6 | -
25 | РП 16 откл. МВ ф.1614 | 21.05.2012 17.40 - 19.55 | Повреждение ВЛ 6,0 кВ на участке ТП 125 - ТП 124 | Воздействие стихийных явлений | 22.05 №27 | 5.6 | 0.6
26 | ТП 115 откл. МВ в ст. п/ст Левобережная ф.604 | 21.05.2012 17.40-18.30 | Из-за сильного порыва ветра, КЗ на ВЛ 6 кВ ТП 115 - РП 4 | Воздействие стихийных явлений | 22.05 №28 | 5.8 | 0.38
27 | ТП 224 откл. МВ в сторону "Восточная" ф.613 Б | 21.05.2012 17.45 - 20.10 | Из-за сильного ветра, короткое замыкание на ВЛ 6,0 кВ ТП 224 - ТП 85 | Воздействие стихийных явлений | 22.05 №29 | 6 | 0.46
28 | РП 19 откл. МВ ф.1913 | 21.05.2012 17.45 - 20.30 | Из-за сильного ветра, дождя, повреждение ВЛ 6,0 кВ на участке ТП 585 - ТП 112 | Воздействие стихийных явлений | 22.05 №30 | 6.4 | 0.42
29 | РП 18 откл. МВ ф.1807 | 21.05.2012 17.45 - 22.00 | Повреждение эл.кабеля 6.0 кВ ТП 586 - РП 18 | повреждение эл.технического оборудования | 22.05 №31 | 18 | 0.65
30 | РП 3 откл. МВ ф.315 | 29.05.2012 12.24 - 13.05 | На повреждении ВЛ 6.0 кВ РП 3 ф.315 - Восточная ф.611 | повреждение эл.технического оборудования | 31.05 №32 | 6 | 0.24
31 | Веретье откл. МВ ф.25 | 04.06.2012 14.25-15.30 | На повреждении ВЛ 6,0 кВ ф.1511 | повреждение эл.технического оборудования | 05.06 №33 | 6 | 0.34
32 | РП-3 отключился МВ ф.313 | 09.06.2012 6:45-7:55 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП96-ТП83 | повреждение эл.технического оборудования | 11.06 №34 | 14 | 0.38
33 | РП-12 отключился МВ ф.1210 | 12.06.2012 15:20-15:45 | Повреждение на ВЛ-6,0кВ из-за сильного ветра | техн. нарушение вызванное стихийным явлением (сильный ветер ливень) | 13.06 №35 | 8 | 0.2
34 | РП-19 отключился МВ ф.1913 | 12.06.2012 15:45-19:25 | Повреждение на ВЛ-6,0кВ на участке ТП585-ТП170 | повреждение эл.технического оборудования | 13.06 №36 | 6 | 0.67
35 | п/ст Оптика отключилсь МВ ф.1, ф6 | 22.06.2012 22:30-23:00 | Повреждение на секционном МВ РП-6 ф.610 | повреждение эл.технического оборудования | 25.06 №37 | - | 0.24
36 | РП-6 отключился МВ ф.605 | 22.06.2012 23:00-23.06.2012 1:10 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП477-ТП481 | повреждение эл.технического оборудования | 25.06 №38 | 10 | 0.28
37 | РП-3 отключился МВ ф.314 | 23.06.2012 9:05-9:35 | Повреждение на ВЛ-6,0кВ на ф.314 | повреждение эл.технического оборудования | 25.06 №39 | 6 | 0.2
38 | РП-5 отключился МВ ф.511 | 27.06.2012 7:05-8:00 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП300-ТП310 | повреждение эл.технического оборудования | 28.06 №40 | 8 | 0.22
39 | п/ст Южная отключился МВ ф.7 | 29.06.2012 12:37-12:38 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВЮжная ф.7 - РП9 ф.907 | повреждение эл.технического оборудования | 02.07 №41 | 10 | -
40 | п/ст Веретье отключился МВ ф.24 | 30.06.2012 08:25-08:50 | Оборван эл.кабель 6,0кВ ТП-319 -ТП340 (стройка Сириус) | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 02.07 №42 | - | 0.12
41 | п/стЛевобережная отключился МВ ф.603 | 02.07.2012 1:50-2:40 | Повреждение КЛ-6,0кВ ТП122-ТП118 | повреждение эл.технического оборудования | 03.07 №43 | 4 | 0.1
42 | ТП-57 отключился МВ ф.2 Левобережная | 04.07.2012 10:55-11:40 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП53-ТП60 | повреждение эл.технического оборудования | 05.07 №44 | 6 | 0.45
43 | п/ст Веретье отключился МВ ф.25 | 10.07.2012 12:45-13:55 | Повреждение КЛ-6,0кВ на ф.1513 | повреждение эл.технического оборудования | 11.07 №45 | 6.8 | 0.4
44 | ТП-517 сгорели 3шт. ПК-6 на тр-р №1 | 21.07.2012 01:20-02:10 | Повреждение КЛ-6,0кВ на ТР-Р №1 | повреждение эл.технического оборудования | 23.07 №46 | 4 | -
45 | п/ст Южная отключился МВ ф.16 | 23.07.2012 17:24-18:40 | Повреждение секционного МВ в РП9 ф.906 -секц. | повреждение эл.технического оборудования | 24.07 №47 | - | 0.48
46 | п/ст Южная отключился МВ ф.7 | 23.07.2012 17:50-18:15 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП-28 - РП-9 | повреждение эл.технического оборудования | 24.07 №48 | 12 | 0.2
47 | п/ст Веретье отключился МВ ф.44 при отключённом ф.47 п/ст Веретье | 25.07.2012 10:05-11:10 | Оборван эл.кабель 6,0кВ ТП-342 - РП-12 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 26.07 №49 | 12 | 0.5
48 | п/ст Веретье отключился МВ ф.44 | 25.07.2012 10:10-10:10 | Оборван эл.кабель 6,0кВ п/ст Веретье ф.44- РП12 ф.1212, и ТП342-РП12ф.1205 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 26.07 №50 | 12 | -
49 | РП14 отключился МВ ф.1406 | 28.07.2012 12:30-13:05 | Оборван эл.кабель 6,0кВ ТП2-ТП94 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 30.07 №51 | 14 | 0.2
50 | п/ст Западная, отключён ф.74 - земля в системе | 31.07.2012 15:15-15:30 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ф.74 п/ст Западная - ТП-29 | повреждение эл.технического оборудования | 01.08 №52 | 8 | -
51 | п/ст Веретье отключился МВ ф.44 | 03.08.2012 8:50-9:10 | Оборван эл.кабель 6,0кВ п/ст Веретье ф,44 - РП-12 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 06.08 №53 | 12 | 0.43
52 | РП-11 отключился МВ ф.1104 | 03.08.2012 10:45-14:05 | Оборван эл.кабель 6,0кВ РП-12 ф.1209 - РП-11 ф.1104, ТП-338 | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 06.08 №54 | 12 | 0.67
53 | п/ст Западная, отключён ф.73 - земля в системе | 07.08.2012 13:20-13:50 | Повреждение в концевой муфте ВЛ-6,0кВ ТП-333 - ТП-335 | повреждение эл.технического оборудования | 08.08 №55 | 6 | 0.16
54 | ТП-194 отключился МВ ф614А в ст. Востояная | 14.08.2012 10:45-11:20 | Причина не известна , возможно КЗ на ВЛ-6кВ | повреждение эл.технического оборудования | 15.08 №56 | 4 | 0.23
55 | ГПП1 отключился МВ ф.16 | 15.08.2012 10:00-12:00 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ГПП1 ф.16-ТП517сек1 | повреждение эл.технического оборудования | 16.08 №57 | 12 | 0.46
56 | ГПП1 отключился МВ ф.25 | 16.08.2012 09:00-14:30 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ГПП1 ф.25-ТП517сек2 | повреждение эл.технического оборудования | 17.08 №58 | 14 | 0.68
57 | РП-11 отключился МВ ф.1114 | 21.08.2012 13:35-14:35 | Оборван эл.кабель 6,0кВ ТП339 - ТПВодоканал | Воздейстрвие посторонних лиц и организаций | 22.08 №59 | 12 | 0.45
58 | РП-16 отключился МВ ф.1614 | 21.08.2012 20:05-20:35 | Причина не известна , возможно КЗ на ВЛ-6кВ | повреждение эл.технического оборудования | 22.08 №60 | - | 0.23
59 | РП-2 отключился МВ ф.215 | 26.08.2012 19:50-20:25 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ РП-2 ф.215 - ТП-48 | повреждение эл.технического оборудования | 27.08 №61 | 12.6 | 0.14
60 | РП-11 отключился МВ ф.1114 | 01.09.2012 12:45-14:50 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП318-ТП-340 | повреждение эл.технического оборудования | 03.09 №62 | 12 | 0.34
61 | РП-9 отключился МВ ф.904 | 13.09.2012 10:30-11:40 | Повреждение в ячейке трансформатора №1 на ТП-20 | повреждение эл.технического оборудования | 14.09 №63 | - | 0.2
62 | п/ст Сатурн отключился МВ ф.7 | 29.09.2012 4:45-5:20 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ п/ст Сатурн ф.7- РП18ф.1803 | повреждение эл.технического оборудования | 01.10 №64 | 12 | 0.16
63 | ТП-194 отключился МВ ф614А в ст. Востояная | 02.10.2012 0:50-2:40 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП194-ТП196 | повреждение эл.технического оборудования | 03.10 №65 | 14 | 0.12
64 | РП- 6 отключился МВ ф.605 | 02.10.2012 08:00-08:50 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП479-ТП472 | повреждение эл.технического оборудования | 03.10 №66 | 12 | 0.34
65 | РП-03 отключили фид.1303 с "землёй" | 21.10.2012 06:55-06:55 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП46-ТП30 | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №67 | 10 | 0.12
66 | РП-10 отключился фид.1004 | 21.10.2012 13:50-14:26 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП100-ТП97 | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №68 | 12 | 0.2
67 | ТП-224 отключился МВ в ст.п/ст Восточная ф.613 Б | 22.10.2012 2:30-4:45 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ ТП85-ТП88 | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №69 | 12 | 0.14
68 | П/ст Сатурн отключился МВ ф.9 | 24.10.2012 12:23-12:45 | Повреждение эл.кабеля 6,0кВ РП-9-ТП-163 | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №70 | 12 | 0.25
69 | РП-8 отключился МВ ф.814 | 24.10.2012 22:50-23:10 | Повреждение эл. кабеля 6,0кВ ТП-142-ТП-143 | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №71 | 14 | 0.32
70 | РП-6 отключился МВ ф.606 | 25.10.2012 7:30-8:20 | Повреждение эл. кабеля 10,0кВ ТП-409-ГСК | повреждение эл.технического оборудования | 26.10 №72 | 12 | 0.14
71 | РП-6 отключился МВ ф.606 | 26.10.2012 2:10-3:50 | Повреждение эл. кабеля 10,0кВ ТП-472 - ТП-479 | повреждение эл.технического оборудования | 27.10 №73 | 12 | 0.12
72 | РП-5 отключился ф.502 | 31.10.2012 10:15-11:00 | Повреждение эл. кабеля 6,0кВ ТП-313-ТП-304 | повреждение эл.технического оборудования | 01.11 №74 | 15 | 0.24
73 | ГПП2 отключился МВ ф.33 | 03.11.2012 13:00-13:20 | Повреждение эл. кабеля 6,0кВ ГПП2ф.33-ТП518 | повреждение эл.технического оборудования | 05.11 №75 | 14 | 0.1
74 | РП-6 отключился МВ ф.604 | 06.11.2012 0:05-0:25 | Повреждение на ВЛ- 6,0кВ ТП410-ТПГСК | повреждение эл.технического оборудования | 07.11 №76 | 4 | -