## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [20 empty] | 12 | месяц | 2018 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-3 ф.305 | 6 | 17:50 2018.01.07 | 19:05 2018.01.07 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП89, ТП90, ТП92, ТП107Т.1, ТП98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 380 |  | Акт №1 от 09.01.2018 | 3.3.14 | 4.21 | 1
2 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП469 - ТП480 | 10 | 02:55 2018.01.16 | 03:55 2018.01.16 | В | 1 | 2 | 2 | ТП481 Т2, ТП477, ТП474, ТП469, ТП478 Т2, ТП411 Т2, ТП410 Т2, РП7 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 19 | 102 | 0 | 300 |  | Акт №2 от 17.01.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ ПС Полиграфмаш ф.27 - РП26 ф.2607 | 6 | 00:35 2018.01.16 | 00:35 2018.01.16 | В | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Акт №3 от 19.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
4 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная Ф. 16 - РП9 | 6 | 01:50 2018.02.28 | 01:50 2017.02.28 | В | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №4 от 01.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
5 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Полиграфмаш ф.6 - РП26(КЛ№2) | 6 | 14:20 2018.03.06 | 14:20 2018.03.06 | В | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №5 от 07.03.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
6 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП313 - ТП314 | 6 | 05:10 2018.03.14 | 07:00 2018.03.14 | В | 1.83 | 2 | 2 | ТП317, ТП315, ТП314, ТП313 Т1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 500 |  | Акт №6 от 09.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
7 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная Ф. 5 - РП14 | 6 | 00:45 2018.03.15 | 00:45 2017.03.15 | В | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №7 от 16.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
8 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | ТП170 - ТП585 | 6 | 12:45 2018.04.08 | 16:40 2018.04.08 | В | 3.92 | 2 | 2 | ТП167, ТП168, ТП170, ТП169, ТП166, ТП585 Т2, ТПСады РМ, КТП Рокоссов.25 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 15 | 176 | 0 | 300 |  | Акт №8 от 09.04.2018 | 3.4.14 | 4.13 | 1
9 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | отпайка на ИП Елистратов | 6 | 15:20 2018.04.10 | 16:40 2018.04.10 | В | 1.33 | 2 | 2 | РП15 СШ2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 750 |  | Акт №9 от 11.04.2018 | 3.4.14 | 4.13 | 1
10 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ПС | ГПП-1 ф.26 | 6 | 20:02 2018.04.18 | 21:30 2018.04.18 | В | 1.466 | 2 | 2 | ТП517 Т1, ТП515 Т1, ТП519 Т1, ТП509 Т1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 8 |  | Акт №11 от 19.04.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП 134 | 6 | 05:30 2018.04.19 | 06:20 2018.04.19 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП138, ТП133, ТП134 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 11 | 311 | 0 | 550 |  | Акт №11 от 20.04.2018 | 3.4.10 | 4.21 | 1
12 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП478 - ТП477, ТП478 - 474 | 10 | 10:25 2018.04.19 | 11:35 2018.04.19 | В | 1, 17 | 2 | 2 | ТП-477, ТП474, ТП469, ТП481 Т2, ТП478 Т2, ТП411 Т2, ТП410 Т2 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 350 |  | Акт №12 от 20.04.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
13 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП311 - ТП339 | 6 | 20:55 2018.05.05 | 22:50 2018.05.05 | В | 1.92 | 2 | 2 | ТП340 Т2, ТП339 Т2, ТП392 Т2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 11 | 69 | 0 | 200 |  | Акт №13 от 07.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Веретье ф.47 - РП12 | 6 | 19:50 2018.05.06 | 20:40 2018.05.06 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП323 Т1, ТП324 Т1, ТП357 Т2, ТП325 Т1, ТП351 Т1, ТП350, ТП342 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 800 |  | Акт №14 от 08.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП88 - ТП85 | 6 | 06:10 2018.05.07 | 07:30 2018.05.07 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП 85, ТП82, ТП221, ТП240, ТП111 Т2, ТП110 Т2, ТП99 Т2 | 0 | 0 | 203 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 31 | 172 | 0 | 600 |  | Акт №15 от 09.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
16 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП477 | 10 | 17:30 2018.05.07 | 18:00 2018.05.07 | В | 0.5 | 2 | 2 | ТП477 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 100 |  | Акт №16 от 10.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
17 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП353 - ТП344 | 6 | 21:00 2018.05.09 | 21:55 2018.05.09 | В | 0.92 | 2 | 2 | ТП344, ТП349 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 500 |  | Акт №17 от 11.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП137 | 6 | 09:00 2018.05.10 | 14:00 2018.05.10 | П | 5 | 2 | 2 | ТП137 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 |  | 80 |  |  |  |  | 0
19 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП70 | 6 | 09:00 2018.05.10 | 14:00 2018.05.10 | П | 4 | 2 | 2 | ТП70 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 |  | 60 |  |  |  |  | 0
20 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП139 - ТП132 | 6 | 10:00 2018.05.12 | 10:45 2018.05.12 | В | 0.75 | 2 | 2 | ТП139, ТП132, ТП126, ТП125, ТП124, ТП179 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 4 | 822 | 0 | 600 |  | Акт №18 от 14.05.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
21 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП77 | 6 | 09:00 2018.05.14 | 13:30 2018.05.14 | П | 4.5 | 2 | 2 | ТП77 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 63 |  |  |  |  | 0
22 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП71 | 6 | 09:00 2018.05.15 | 12:00 2018.05.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП71 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 40 |  |  |  |  | 0
23 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП52 | 6 | 09:00 2018.05.16 | 12:00 2018.05.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП52 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 4 | 168 |  | 125 |  |  |  |  | 0
24 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП132 | 6 | 09:00 2018.05.17 | 14:00 2018.05.17 | П | 5 | 2 | 2 | ТП132 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 128 |  | 55 |  |  |  |  | 0
25 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП472 - ТП479 | 6 | 22:40 2018.05.17 | 01:00 2018.05.18 | В | 2.33 | 2 | 2 | ТП481 Т1, ТП476 Т1, ТП228, ТП472, ТП479, РП7с1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 20 | 39 | 0 | 650 |  | Акт №19 от 21.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
26 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП321 | 6 | 09:00 2018.05.18 | 14:00 2018.05.18 | П | 5 | 2 | 2 | ТП321 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 60 |  |  |  |  | 0
27 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП194 | 6 | 10:45 2018.05.18 | 11:50 2018.05.18 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП196, ТП102 Т2, ТП191, ТП192 Т2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 1200 |  | Акт №20 от 21.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
28 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП382 | 6 | 09:00 2018.05.21 | 14:00 2018.05.21 | П | 5 | 2 | 2 | ТП382 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |  | 36 |  |  |  |  | 0
29 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП47 | 6 | 09:00 2018.05.22 | 14:00 2018.05.22 | П | 5 | 2 | 2 | ТП47 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 14 |  | 150 |  |  |  |  | 0
30 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП63 | 6 | 14:00 2018.05.23 | 16:30 2018.05.23 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП63 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 0
31 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП74 | 6 | 9:00 2018.05.24 | 13:00 2018.05.24 | П | 4 | 2 | 2 | ТП74 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 24 |  |  |  |  | 0
32 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП23 | 6 | 9:00 2018.05.25 | 13:00 2018.05.25 | П | 4 | 2 | 2 | ТП23 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 |  | 59 |  |  |  |  | 0
33 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП317 - ТП315 | 6 | 06:25 2018.05.27 | 07:30 2018.05.27 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП317, ТП315, ТП314, ТП 313 Т1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 600 |  | Акт №21 от 29.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП107 - ТП98 | 6 | 01:30 2018.05.28 | 02:40 2018.05.28 | В | 1.17 | 2 | 2 | ТП89, ТП90, ТП92, ТП98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 250 |  | Акт №22 от 28.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
35 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП110 - ТП99 | 6 | 03:05 2018.05.28 | 04:20 2018.05.28 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП 85, ТП82, ТП111 Т2, ТП110 Т2, ТП99 Т2 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 33 | 163 | 0 | 300 |  | Акт №23 от 30.05.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
36 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП106 | 6 | 09:00 2018.05.28 | 14:00 2018.05.28 | П | 5 | 2 | 2 | ТП106 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 26 |  |  |  |  | 0
37 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП409 | 10 | 09:00 2018.05.29 | 14:00 2018.05.29 | П | 5 | 2 | 2 | ТП409 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 29 |  |  |  |  | 0
38 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП333 - ТП335 | 6 | 09:20 2018.05.30 | 10:20 2018.05.30 | В | 1 | 2 | 2 | ТП333 Т1, ТП332 Т2, ТП335, ТП336, ТП337 Т1, ТП312 Т1, ТП307 Т1 | 0 | 0 | 278 | 0 | 12 | 266 | 0 | 0 | 18 | 260 | 0 | 1000 |  | Акт №24 от 30.05.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
39 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Запсдная ф. 74 - ТП29 | 6 | 09:20 2018.05.30 | 09:50 2018.05.30 | В | 0.5 | 2 | 2 | ТП29 Т2, ТП25, ТП19, ТП45, ТП36, ТП12, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368 Т2 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1200 |  | Акт №25 от 01.06.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
40 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП109 | 6 | 14:00 2018.05.30 | 16:30 2018.05.30 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП109 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 |  | 45 |  |  |  |  | 0
41 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП73 | 6 | 09:00 2018.05.30 | 13:00 2018.05.30 | П | 4 | 2 | 2 | ТП73 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 3 | 13 |  | 35 |  |  |  |  | 0
42 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП177 | 6 | 09:00 2018.05.30 | 13:00 2018.05.30 | П | 4 | 2 | 2 | ТП177 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 0
43 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП76 | 6 | 09:00 2018.06.04 | 13:00 2018.06.04 | П | 4 | 2 | 2 | ТП76 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 |  | 62 |  |  |  |  | 0
44 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП5 | 6 | 09:00 2018.06.05 | 13:00 2018.06.05 | П | 4 | 2 | 2 | ТП5 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 |  | 35 |  |  |  |  | 0
45 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП24 | 6 | 09:00 2018.06.06 | 14:00 2018.06.06 | П | 5 | 2 | 2 | ТП24 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 39 |  | 118 |  |  |  |  | 0
46 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП515 - ТП-Полимерпласт | 6 | 08:55 2018.06.07 | 09:05 2018.06.07 | В | 0.17 | 2 | 2 | ТП517 Т2, ТП 515 Т2, ТП 519 Т2, ТП 509 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 23 | 43 |  | 450 |  | Акт №25А от 07.06.2018 | 3.3.14 | 4.12 | 1
47 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП176 | 6 | 09:10 2018.06.07 | 12:10 2018.06.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП176 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 |  | 13 |  |  |  |  | 0
48 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП8 | 6 | 09:00 2018.06.08 | 13:00 2018.06.08 | П | 4 | 2 | 2 | ТП8 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 39 |  | 72 |  |  |  |  | 0
49 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП72 | 6 | 09:00 2018.06.09 | 13:00 2018.06.09 | П | 4 | 2 | 2 | ТП72 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 19 |  | 150 |  |  |  |  | 0
50 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-8 ф.812 | 6 | 05:50 2018.06.11 | 06:25 2018.06.11 | В | 0.58 | 2 | 2 | ТП161, ТП149, ТП160 Т1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 9 | 171 |  | 100 |  | Акт №26 от 13.06.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
51 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная фид.10 - ТП55 | 6 | 02:25 2018.06.13 | 03:30 2018.06.13 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП55, ТП56, ТП75 Т1, ТП79, ТП62, ТП63, ТП64, ТП70, ТП71 | 0 | 0 | 476 | 0 | 5 | 471 | 0 | 0 | 14 | 442 |  | 500 |  | Акт №27 от 15.06.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
52 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29Т1 | 6 | 09:00 2018.06.13 | 12:00 2018.06.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП29Т1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 45 |  |  |  |  | 0
53 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП13Т1 | 6 | 13:00 2018.06.14 | 16:00 2018.06.14 | П | 3 | 2 | 2 | РП13Т1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 25 |  |  |  |  | 0
54 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП20Т1 | 6 | 09:00 2018.06.15 | 12:00 2018.06.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП20Т1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 |  | 50 |  |  |  |  | 0
55 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-13 | 6 | 09:00 2018.06.18 | 12:00 2018.06.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП13 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 21 |  | 110 |  |  |  |  | 0
56 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-30 | 6 | 13:30 2018.06.19 | 16:00 2018.06.19 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 |  | 120 |  |  |  |  | 0
57 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | отпайка от ВЛ ТП115-ТП114 в сторону ТП185 | 6 | 16:10 2018.06.19 | 19:10 2018.06.19 | В | 3 | 2 | 2 | ТП120, ТП183, ТП184, ТП115, ТП114, ТП185 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 4 | 637 |  | 300 |  | Акт №28 от 21.06.2018 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
58 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП121-ТП126 | 6 | 16:15 2018.06.19 | 11:45 2018.06.20 | В | 19.5 | 2 | 2 | ТП116, ТП117, ТП119, ТП118, ТП121, ТП130 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 7 | 1274 |  | 300 |  | Акт №29 от 20.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
59 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-91 | 6 | 13:30 2018.06.20 | 16:00 2018.06.20 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП91 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 |  | 120 |  |  |  |  | 0
60 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП133 | 6 | 09:00 2018.06.21 | 12:00 2018.06.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-133 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 34 |  | 45 |  |  |  |  | 0
61 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП126 | 6 | 09:00 2018.06.22 | 12:00 2018.06.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП126 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 191 |  | 70 |  |  |  |  | 0
62 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-481 | 10 | 19:20 2018.06.24 | 19:40 2018.06.24 | В | 0.33 | 2 | 2 | ТП 481 ф.9, ф.10, ф11, ф.12, ф.13, ф.14, ф.15, ф16, ф.17, ф.19, ф.20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 100 |  | Акт №30 от 25.06.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
63 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-6Т1 | 6 | 13:30 2018.06.25 | 16:00 2018.06.25 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП6Т1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 34 |  | 160 |  |  |  |  | 0
64 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП13Т2 | 6 | 13:30 2018.06.26 | 16:00 2018.06.26 | П | 2.5 | 2 | 2 | РП13Т1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 30 |  |  |  |  | 0
65 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Сатурн фид.7 - РП18 | 6 | 15:21 2018.06.26 | 17:45 2018.06.26 | В | 2.4 | 2 | 2 | ТП581-Т2, ТП582-Т2, ТП583-Т2, ТП552, ТП541-Т2, ТП544, ТП556-Т2 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 14 | 104 |  | 500 |  | Акт №31 от 28.06.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
66 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП355 | 6 | 09:00 2018.06.27 | 12:00 2018.06.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП355 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 10 |  |  |  |  | 0
67 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП196 | 6 | 09:00 2018.06.28 | 12:00 2018.06.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП196 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 |  | 65 |  |  |  |  | 0
68 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП410 - ТП409 | 10 | 15:58 2018.06.28 | 17:28 2018.06.28 | В | 1.5 | 2 | 2 | ТП409-Т1, ТП410-Т1, ТП478-Т1, ТП480-Т1, | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 19 | 30 |  | 600 |  | Акт №32 от 30.06.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
69 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП127 | 6 | 09:00 2018.06.29 | 12:00 2018.06.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП127 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 68 |  | 80 |  |  |  |  | 0
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП38 | 6 | 13:30 2018.07.02 | 16:00 2018.07.02 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП38 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 |  | 70 |  |  |  |  | 0
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП51 | 6 | 09:00 2018.07.03 | 12:00 2018.07.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП51 |  |  | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 129 |  | 55 |  |  |  |  | 0
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП6 - ТП14 | 6 | 10:10 2018.07.03 | 10:20 2018.07.03 | В | 0.17 | 2 | 2 | ТП40-Т2, ТП7, ТП6-Т2, ТП14-Т2, ТП10-Т2, ТП11 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 38 | 209 |  | 100 |  | Акт №33 от 05.07.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП22 | 6 | 09:00 2018.07.04 | 12:00 2018.07.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП22 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 |  | 60 |  |  |  |  | 0
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП333 - ТП335 | 6 | 07:05 2018.07.05 | 08:10 2018.07.05 | В | 1.083 | 2 | 2 | ТП334, ТП333-Т2, ТП335, ТП336, ТП337-Т2, ТП312-Т2, ТП307-Т2 | 0 | 0 | 189 | 0 | 10 | 179 | 0 | 0 | 26 | 163 |  | 800 |  | Акт №34 от 09.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП15 | 6 | 13:30 2018.07.05 | 16:00 2018.07.05 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП15 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 6 | 77 |  | 60 |  |  |  |  | 0
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП10 | 6 | 13:30 2018.07.06 | 15:00 2018.07.06 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП10 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 |  | 90 |  |  |  |  | 0
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП170 | 6 | 09:00 2018.07.09 | 12:00 2018.07.07 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП170 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 |  | 16 |  |  |  |  | 0
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП25 | 6 | 13:30 2018.07.09 | 16:00 2018.07.09 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП25 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 90 |  |  |  |  | 0
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП232 | 6 | 13:30 2018.07.10 | 16:00 2018.07.10 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП232 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 0
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП163 | 6 | 09:30 2018.07.10 | 12:00 2018.07.10 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП163 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 33 |  | 69 |  |  |  |  | 0
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП410,ТП411 | 10 | 13:30 2018.07.11 | 16:30 2018.07.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП410, ТП411 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 29 |  | 105 |  |  |  |  | 0
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП315 | 6 | 09:00 2018.07.12 | 12:00 2018.07.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП315 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 |  | 50 |  |  |  |  | 0
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП173 | 6 | 09:00 2018.07.13 | 12:00 2018.07.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП173 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 0
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП481Т1 | 10 | 13:30 2018.07.16 | 16:30 2018.07.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП481Т1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |  | 60 |  |  |  |  | 0
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.15 - РП2 | 6 | 10:05 2018.07.16 | 10:05 2018.07.16 | В | 0 | 2 | 2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Акт №35 от 18.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП327 | 6 | 14:00 2018.07.17 | 16:30 2018.07.17 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП327 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 |  | 150 |  |  |  |  | 0
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП480Т1 | 10 | 09:00 2018.07.18 | 12:00 2018.07.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП480Т1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | 0
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП 345 | 6 | 21:40 2018.07.18 | 22:30 2018.07.18 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП346, ТП309, ТП345, ТП347, ТП311 |  |  | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 8 | 303 |  | 560 |  | Акт №36 от 20.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП115 - ТП120- РП4 | 6 | 01:35 2018.07.19 | 02:10 2018.07.19 | В | 0.58 | 2 | 2 | РП22,ТП120, ТП183, ТП184, ТП115, ТП114, ТП185 |  |  | 622 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 6 | 616 |  | 120 |  | Акт №37 от 20.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП322 | 6 | 09:00 2018.07.19 | 12:00 2018.07.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП322 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 |  | 90 |  |  |  |  | 0
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.41 - РП13 | 6 | 08:40 2018.07.22 | 08:40 2018.07.22 | В | 0 | 2 | 2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Акт №38 от 20.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП14Т1 | 6 | 09:30 2018.07.19 | 12:00 2018.07.19 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП14Т1 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 32 |  | 55 |  |  |  |  | 0
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП 5 фид. 510 | 6 | 00:40 2018.07.24 | 01:15 2018.07.24 | В | 0.58 | 2 | 2 | ТП346, ТП309, ТП345, ТП347, ТП311 |  |  | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 8 | 303 |  | 350 |  | Акт №39 от 25.07.2018 | 3.3.14 | 4.21 | 1
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП192 | 6 | 14:00 2018.07.24 | 16:30 2018.07.24 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП192 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 |  | 70 |  |  |  |  | 0
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП338,ТП354 | 6 | 09:30 2018.07.25 | 13:00 2018.07.25 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП338,ТП354 |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 148 |  | 70 |  |  |  |  | 0
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29Т2, ТП357 | 6 | 09:00 2018.07.26 | 13:00 2018.07.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП29Т2, ТП357 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |  | 100 |  |  |  |  | 0
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП177 | 6 | 09:00 2018.07.30 | 12:00 2018.07.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП177 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 0
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП480Т2 | 10 | 13:30 2018.07.31 | 16:00 2018.07.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП480Т2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 60 |  |  |  |  | 0
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП319 | 6 | 09:00 2018.08.01 | 12:00 2018.08.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП319 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 |  | 120 |  |  |  |  | 0
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП234 | 6 | 09:00 2018.08.02 | 12:00 2018.08.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП234 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 20 |  |  |  |  | 0
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП368 - ТП369 | 6 | 21:00 2018.08.02 | 23:05 2018.08.02 | В | 2.08 | 2 | 2 | ТП29, ТП25, ТП19, ТП38, ТП45, ТП12,ТП377,ТП376,ТП371, ТП369,ТП368, |  |  | 215 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 29 | 186 |  | 1300 |  | Акт №40 от 03.08.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП178 | 6 | 13:30 2018.08.03 | 16:00 2018.08.03 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП178 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 20 |  |  |  |  | 0
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП224 | 6 | 14:05 2018.08.05 | 16:25 2018.08.05 | В | 2.3 | 2 | 2 | ТП85, ТП221, ТП240, ТП88, ТП99 |  |  | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 20 | 246 |  | 416 |  | Акт №41 от 07.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП1-ТП210 | 6 | 01:20 2018.08.05 | 01:20 2018.08.05 | В | 0 | 2 | 2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Акт №42 от 28.08.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 0
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП17Т1 | 6 | 09:00 2018.08.06 | 12:00 2018.08.06 | П | 3 | 2 | 2 | РП17Т1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 |  | 50 |  |  |  |  | 0
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП481Т2 | 10 | 09:00 2018.08.07 | 12:00 2018.08.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП481Т2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |  | 70 |  |  |  |  | 0
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП17Т2 | 6 | 09:00 2018.08.08 | 12:00 2018.08.08 | П | 3 | 2 | 2 | РП17Т2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 0
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП168 | 6 | 09:00 2018.08.08 | 12:00 2018.08.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП168 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 0
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП314 | 6 | 09:00 2018.08.09 | 12:00 2018.08.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП314 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | 110 |  |  |  |  | 0
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП169 | 6 | 09:00 2018.08.09 | 12:00 2018.08.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП169 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 |  | 15 |  |  |  |  | 0
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП317 | 6 | 09:00 2018.08.10 | 12:00 2018.08.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП317 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 |  | 100 |  |  |  |  | 0
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП151 | 6 | 09:00 2018.08.10 | 12:00 2018.08.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП151 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 47 |  | 80 |  |  |  |  | 0
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29Т2 | 6 | 09:00 2018.08.13 | 12:00 2018.08.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП29Т1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 |  | 50 |  |  |  |  | 0
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП152 | 6 | 09:00 2018.08.13 | 12:00 2018.08.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП152 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 7 | 35 |  | 25 |  |  |  |  | 0
115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП154 | 6 | 09:00 2018.08.13 | 12:00 2018.08.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП154 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 0
116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП20Т2 | 6 | 09:00 2018.08.14 | 12:00 2018.08.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП20Т2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |  | 70 |  |  |  |  | 0
117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП155 | 6 | 09:00 2018.08.14 | 12:00 2018.08.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП155 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 |  | 20 |  |  |  |  | 0
118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП135 | 6 | 09:00 2018.08.15 | 12:00 2018.08.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП135 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 50 |  | 110 |  |  |  |  | 0
119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП157 | 6 | 09:00 2018.08.15 | 12:00 2018.08.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП157 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 |  | 120 |  |  |  |  | 0
120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП158 | 6 | 09:00 2018.08.15 | 11:00 2018.08.15 | П | 2 | 2 | 2 | ТП158 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 55 |  |  |  |  | 0
121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП391 | 6 | 09:00 2018.08.16 | 12:00 2018.08.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП391 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 |  | 30 |  |  |  |  | 0
122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП169 | 6 | 09:00 2018.08.16 | 12:00 2018.08.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП169 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | 20 |  |  |  |  | 0
123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП191 | 6 | 09:00 2018.08.17 | 12:00 2018.08.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП191 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 |  | 50 |  |  |  |  | 0
124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП161 | 6 | 09:00 2018.08.18 | 12:00 2018.08.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП161 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 45 |  |  |  |  | 0
125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП474 | 10 | 09:00 2018.08.20 | 12:00 2018.08.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП474 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 |  | 90 |  |  |  |  | 0
126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП153 | 6 | 09:00 2018.08.20 | 12:00 2018.08.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП153 |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 111 |  | 60 |  |  |  |  | 0
127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП160 | 6 | 09:00 2018.08.20 | 12:00 2018.08.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП160 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 7 | 37 |  | 70 |  |  |  |  | 0
128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП6Т2 | 6 | 13:30 2018.08.21 | 16:00 2018.08.21 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП6Т2 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 120 |  |  |  |  | 0
129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП166 | 6 | 09:30 2018.08.21 | 12:00 2018.08.21 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП166 |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 40 |  |  |  |  | 0
130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП14Т2 | 6 | 09:00 2018.08.22 | 12:00 2018.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП14Т2 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 |  | 25 |  |  |  |  | 0
131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП318 | 6 | 09:00 2018.08.23 | 12:00 2018.08.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП318 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 |  | 70 |  |  |  |  | 0
132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП167 | 6 | 09:00 2018.08.23 | 12:00 2018.08.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП167 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 |  | 20 |  |  |  |  | 0
133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП472 | 10 | 09:00 2018.08.24 | 12:00 2018.08.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП472 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 |  | 55 |  |  |  |  | 0
134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП582 | 6 | 09:00 2018.08.24 | 12:00 2018.08.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП582 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 |  | 65 |  |  |  |  | 0
135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП350 | 6 | 13:30 2018.08.27 | 16:00 2018.08.27 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП350 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 |  | 60 |  |  |  |  | 0
136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП584 | 6 | 09:00 2018.08.27 | 12:00 2018.08.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП584 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 40 |  |  |  |  | 0
137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП476 | 10 | 09:00 2018.08.28 | 11:00 2018.08.28 | П | 2 | 2 | 2 | ТП476 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 75 |  |  |  |  | 0
138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП517 | 6 | 09:00 2018.08.28 | 12:00 2018.08.28 | П | 2 | 2 | 2 | ТП517 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 30 |  | 100 |  |  |  |  | 0
139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП341 | 6 | 09:00 2018.08.29 | 12:00 2018.08.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП341 |  |  | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 0
140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП553 | 6 | 09:00 2018.08.29 | 12:00 2018.08.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП553 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 0
141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП392 | 6 | 09:00 2018.08.30 | 13:00 2018.08.30 | П | 4 | 2 | 2 | ТП392 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0
142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП556 | 6 | 09:00 2018.08.30 | 13:00 2018.08.30 | П | 4 | 2 | 2 | ТП556 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 0
143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.7 - РП9 ф.913 | 6 | 16:45 2018.08.31 | 17:40 2018.08.31 | В | 1.13 | 2 | 2 | ТП37Т1, ТП39Т2, ТП18Т2, ТП278Т1, ТП38Т1 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 15 | 103 |  | 1300 |  | Акт №43 от 29.08.2018 | 3.4.14 | 4.4 | 1
144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП3-ТП4 | 6 | 16:45 2018.08.31 | 17:40 2018.08.31 | В | 0.91 | 2 | 2 | ТП4, ТП3, ТП5 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 11 | 92 |  | 550 |  | Акт №44 от 31.08.2018 | 3.4.14 | 4.4 | 1
145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП22 | 6 | 20:30 2018.08.31 | 21:30 2018.08.31 | В | 1 | 2 | 2 | РП4, ТП113, ТП112 |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 10 | 403 |  | 500 |  | Акт №45 от 31.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП585-ТП170 | 6 | 20:30 2018.08.31 | 23:10 2018.08.31 | В | 2.33 | 2 | 2 | ТП170,ТП167, ТП168, ТП169, ТП166, ТП163Т2 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 21 | 216 |  | 230 |  | Акт №46 от 31.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП324-ТП357 ТП327-ТП357 | 6 | 10:45 2018.08.31 | 11:45 2018.08.31 | В | 1 | 2 | 2 | ТП357, ТП323, ТП324Т2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 33 |  | 420 |  | Акт №47 от 31.08.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП320 | 6 | 09:00 2018.09.03 | 13:00 2018.09.03 | П | 4 | 2 | 2 | ТП320 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 |  | 110 |  |  |  |  | 0
149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП134 | 6 | 13:30 2018.09.04 | 16:00 2018.09.04 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП134 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 |  | 80 |  |  |  |  | 0
150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП226 | 6 | 13:30 2018.09.05 | 16:00 2018.09.05 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП226 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 150 |  |  |  |  | 0
151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП348,ТП352 | 6 | 09:00 2018.09.06 | 12:00 2018.09.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП348, ТП352 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |  | 60 |  |  |  |  | 0
152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП562 | 6 | 09:00 2018.09.06 | 12:00 2018.09.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП562 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0
153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП353, ТП344 | 6 | 09:00 2018.09.07 | 12:00 2018.09.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП353, ТП354 |  |  | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 189 |  | 140 |  |  |  |  | 0
154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП11-ТП338 | 6 | 23:55 2018.09.07 | 00:15 2018.09.08 | В | 0.33 | 2 | 2 | ТП338 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 149 |  | 100 |  | Акт №48 от 09.08.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП581 | 6 | 09:00 2018.09.07 | 12:00 2018.09.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП581 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 |  | 35 |  |  |  |  | 0
156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП477 | 10 | 09:00 2018.09.10 | 12:00 2018.09.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП477 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 |  | 60 |  |  |  |  | 0
157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП583 | 6 | 09:00 2018.09.10 | 12:00 2018.09.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП583 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 40 |  |  |  |  | 0
158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП89-ТП83 | 6 | 02:00 2018.09.11 | 02:55 2018.09.11 | В | 0.92 | 2 | 2 | ТП89, ТП92, ТП107Т1, ТП98 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 35 |  | 300 |  | Акт №49 от 11.09.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП478 | 10 | 09:00 2018.09.12 | 12:00 2018.09.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП478 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 70 |  |  |  |  | 0
160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП585 | 6 | 09:00 2018.09.12 | 13:00 2018.09.12 | П | 4 | 2 | 2 | ТП585 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 35 |  |  |  |  | 0
161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП479 | 10 | 09:00 2018.09.14 | 12:00 2018.09.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП479 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 |  | 75 |  |  |  |  | 0
162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП586 | 6 | 09:00 2018.09.14 | 13:00 2018.09.14 | П | 4 | 2 | 2 | ТП586 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 |  | 60 |  |  |  |  | 0
163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТПМалаховская | 0.4 | 09:00 2018.09.17 | 12:00 2018.09.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТПМалаховская |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 |  | 50 |  |  |  |  | 0
164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП186 | 6 | 09:00 2018.09.18 | 12:00 2018.09.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП186 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | 0
165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП125-ТП126 | 6 | 12:30 2018.09.19 | 16:45 2018.09.19 | В | 4.26 | 2 | 2 | ТП139, ТП132, ТП126, ТП125, ТП124, ТП179 |  |  | 801 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 4 | 797 |  | 350 |  | Акт №50 от 20.09.2018 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП119 | 6 | 13:50 2018.09.19 | 16:20 2018.09.19 | В | 2.5 | 2 | 2 | ТП117,ТП119 |  |  | 494 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 2 | 492 |  | 400 |  | Акт №51 от 20.09.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП47-ТПАТП | 6 | 13:50 2018.09.19 | 15:05 2018.09.19 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП47Т1, ТПАТП, ТП355,ТП356 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 17 |  | 500 |  | Акт №52 от 21.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.7-РП9ф.913 | 6 | 02:00 2018.09.19 | 02:50 2018.09.19 | В | 0.92 | 2 | 2 | ТП28, ТП24, ТП34Т2, ТП23, ТП202, ТП37Т1, ТП17Т1, ТП20Т2,ТП10Т1, ТП38Т2, ТП39Т2, ТП18Т2, ТП278Т1 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 55 | 275 |  | 800 |  | Акт №53 от 24.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП351 | 6 | 09:00 2018.09.20 | 12:00 2018.09.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП351 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 50 |  |  |  |  | 0
170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП204 | 6 | 09:00 2018.09.21 | 13:00 2018.09.21 | П | 4 | 2 | 2 | ТП204 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |  | 120 |  |  |  |  | 0
171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП278 | 6 | 09:00 2018.09.24 | 13:00 2018.09.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП278 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | 0
172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП115-ТП114 | 6 | 16:30 2018.09.25 | 18:40 2018.09.25 | В | 2.17 | 2 | 2 | ТП120, ТП183, ТП184, ТП115, ТП114, ТП185 |  |  | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 6 | 631 |  | 250 |  | Акт №54 от 25.09.2018 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП32-ТП44 | 6 | 11:00 2018.10.03 | 11:35 2018.10.03 | В | 0.58 | 2 | 2 | ТП32Т2,ТП44Т2 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 45 |  | 600 |  | Акт №55 от 05.10.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП333-РП12 ф.1208 | 6 | 23:20 2018.10.08 | 23:45 2018.10.08 | В | 0.42 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №56 от 10.10.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП2-ТП48 | 6 | 09:10 2018.10.28 | 12:30 2018.10.28 | В | 3.33 | 2 | 2 | ТП48Т2, ТП1Т1, ТП227 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 11 |  | 200 |  | Акт №57 от 30.10.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП71-ТП97 | 6 | 05:40 2018.11.08 | 08:26 2018.11.08 | В | 2.77 | 2 | 2 | ТП55, ТП56, ТП75 Т1, ТП79, ТП62, ТП63, ТП64, ТП70, ТП71, ТП97Т1, ТП61Т1 |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 16 | 424 |  | 450 |  | Акт №58 от 09.11.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП20-ТП18 | 6 | 05:45 2018.11.08 | 08:45 2018.11.08 | В | 3 | 2 | 2 | ТП20Т1, ТП18Т1, ТП278Т2 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 29 |  | 150 |  | Акт №59 от 09.11.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП585-ТП170 | 6 | 21:00 2018.11.13 | 10:00 2018.11.14 | В | 13 | 2 | 2 | ТП167, ТП168, ТП170, ТП169, ТП166, ТП585 Т2, ТПСады РМ, КТП Рокоссов.25 |  |  | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 13 | 189 |  | 550 |  | Акт №60 от 15.11.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП329-ТП342 | 6 | 00:10 2018.11.19 | 01:10 2018.11.19 | В | 1 | 2 | 2 | ТП329,ТП342 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |  | 100 |  | Акт №61 от 20.11.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП32-ТП44 | 6 | 12:55 2018.11.22 | 13:45 2018.11.22 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП32Т2,ТП44Т2 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 |  | 300 |  | Акт №62 от 26.11.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП14ф.1406-ТП26 | 6 | 13:15 2018.11.22 | 15:02 2018.11.22 | В | 1.78 | 2 | 2 | ТП26, ТП21, ТП33, ТП94, ТП2Т1, ТП22, ТПБлиц |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 18 | 166 |  | 600 |  | Акт №63 от 23.11.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП12-ТП338 | 6 | 12:55 2018.11.23 | 13:45 2018.11.22 | В | 0.83 | 2 | 2 | ТП338,ТП354 |  |  | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 3 | 301 |  | 250 |  | Акт №64 от 27.11.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП333-ТП335 | 6 | 21:57 2018.11.23 | 23:20 2018.11.22 | В | 1.38 | 2 | 2 | ТП332Т1, ТП334, ТП333Т2, ТП335, ТП336,ТП337Т2,ТП312Т1 |  |  | 170 | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 | 20 | 150 |  | 900 |  | Акт №65 от 28.11.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115-ТП144-ТП185 | 6 | 04:30 2018.12.02 | 09:40 2018.12.02 | В | 5.17 | 2 | 2 | ТП115,ТП114, ТП120,ТП183, ТП184, ТП185 |  |  | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 6 | 631 |  | 600 |  | Акт №66 от 03.12.2018 | 3.4.13.2 | 4.21 | 1
185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП166-ТП163 | 6 | 16:05 2018.12.08 | 17:20 2018.12.08 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП167, ТП168, ТП170, ТП169, ТП166, ТП585 Т2, ТПСады РМ, КТП Рокоссов.25 |  |  | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 13 | 189 |  | 300 |  | Акт №67 от 09.12.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1
186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП32-ТП44 | 6 | 10:15 2018.12.11 | 10:45 2018.12.11 | В | 0.5 | 2 | 2 | ТП32Т2,ТП44Т2 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 46 |  | 450 |  | Акт №68 от 15.12.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП224 | 6 | 09:20 2018.12.27 | 10:00 2018.12.27 | В | 0.67 | 2 | 2 | ТП81, ТП172,Тпдормашина, ТППорт |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 20 |  | 500 |  | Акт №69 от 27.12.2018 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП4Вымпел-ТП381 | 6 | 08:30 2018.12.31 | 08:30 2018.12.31 | В | 0 | 2 | 2 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №70 от 09.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 485.699 | [5 empty] | 17857 | [8 empty] | 36706 |  |  |  |  | 188
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 367.929 | [5 empty] | 3610 | [8 empty] | 7372 |  |  |  |  | 117
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [20 empty] | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 117.77 | [5 empty] | 14247 | [8 empty] | 29334 |  |  |  |  | 71
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | [19 empty] | 0
|  |  |  | начальник ОДС |  |  | С.В. Баранов
|  |  |  | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
Note on Y6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on Z6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AC6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on L7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on X7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.

## форма 8.2
(Образец)
Форма 8.2. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1 (∑ столбец 9 * столбец 22)
|  |  |  | 75.5882 |  | МВт*час
начальник ОДС |  |  | С.В. Баранов
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 8.3
(Образец)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
15915
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
9
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
15
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1182
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
14709
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3.1641
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.89519
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.70167
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.22683
начальник ОДС |  | С.В. Баранов
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись
Note on AW19: (таб.8.1(ст.9*ст.13)/п.1таб.8.3 (время откл.сум*сумм точек пост )/кол-во точек поставки "В"-только
Note on AW21: Сумма откл. по точ.поставки по "В"/макс.число договоров