## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 1 | месяцев | 2025 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КУ д.6 ул.Луначарского-КУ№6 В.Набережная д.163 | 0.38 | 10:25 2025.01.03 | 11:45 2025.01.03 | В | 1.33 | КЛ-0,38кВ, КУ д.6 ул.Луначарского-КУ№6 В.Набережная д.163 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  | Акт №1 от 2025.01.03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
2 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6.0кВ, ТП325 яч.2-ТП213яч.1 | 6 (6.3) | 05:10 2025.01.04 | 07:30 2025.01.04 | В | 2.33 | ТП324с1, ТП325с2, ТП351с1, ТПАГНКС, ТП348, ТП352, ТП350, ТП213 | 0 | Торговый центр, жилой дом | 119 | 0 | 10 | 109 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 310 |  | Акт №2 от 2025.01.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП18 ф16 - д.2 бульвар 200лет Рыбинска | 0.38 | 09:04 2025.01.07 | 10:05 2025.01.07 | В | 1.02 | КЛ-0,38кВ, РП18 ф16 - д.2 бульвар 200лет Рыбинса | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | Акт №3 от 2025.01.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП23-ТП202 | 6 (6.3) | 06:20 2025.01.14 | 06:50 2025.01.14 | В | 0.5 | ТП34с2, ТП24, ТП23, ТП202, ТП232с1 | 0 | АО "Почта России", СОШ№1, АО Рыбинска генерация" | 145 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 9 | 136 | 0 | 330 |  | Акт №4 от 2025.01.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-343 | 6 (6.3) | 09:00 2025.01.14 | 11:00 2025.01.14 | П | 2 | ТП-343 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
6 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП75 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.01.14 | 11:00 2025.01.14 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП75 ф.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.01.14 | 12:00 2025.01.14 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
8 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-155 | 6 (6.3) | 09:00 2025.01.15 | 15:00 2025.01.15 | П | 6 | ТП-155 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
9 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2, ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.01.15 | 12:00 2025.01.15 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2, ф.1 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
10 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.01.16 | 12:00 2025.01.16 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
11 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП327 ф.16 | 0.38 | 09:00 2025.01.16 | 12:00 2025.01.16 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП327 ф.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
12 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП95 ф.10 | 0.38 | 09:00 2025.01.17 | 16:00 2025.01.17 | П | 7 | ВЛ-0,38кВ, ТП95 ф.10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП226яч.5-ТП95яч.5 | 6 (6.3) | 10:30 2025.01.17 | 11:00 2025.01.17 | В | 0.5 | ТП91с1, ТП93с2, ТП226с1, ТП95, ТП218 | 0 | ТЦ Космос, СОШ №32 (корпус 1), Сбербанк | 59 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 350 |  | Акт №5 от 2025.01.17 | 3.4.8 | 4.4 | 1
14 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП129 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.01.20 | 11:00 2025.01.20 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП129 ф.1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
15 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП129 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.01.21 | 11:00 2025.01.21 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП129 ф.1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
16 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 13:00 2025.01.21 | 16:00 2025.01.21 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
17 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП49 ф.16 - КУ№2 Моторостроителей д.11 | 0.38 | 10:30 2025.01.22 | 12:25 2025.01.22 | В | 1.92 | КЛ-0,38кВ, ТП49 ф.16 - КУ№2 Моторостроителей д.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | Акт №6 от 2025.01.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП1 Роща , ТП-2 Роща | 6 (6.3) | 11:00 2025.01.22 | 12:00 2025.01.22 | П | 1 | ТП1 Роща , ТП-2 Роща | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
19 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.01.23 | 10:00 2025.01.23 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
20 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП369 ф.5 | 0.38 | 14:00 2025.01.23 | 15:00 2025.01.23 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП369 ф.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
21 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП337 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.01.24 | 11:00 2025.01.24 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП337 ф.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
22 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП301 ф.16 | 0.38 | 10:00 2025.01.28 | 13:00 2025.01.28 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП301 ф.16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
23 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП18 ф.16 | 0.38 | 10:30 2025.01.28 | 12:00 2025.01.28 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП18 ф.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
24 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-23 | 0.38 | 09:30 2025.01.29 | 11:00 2025.01.29 | П | 1.5 | ТП-23 | 0 | ООО Акварель | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
25 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-331, РУ-0,4кВ ф.1, ф.2,ф.3, ф.4 | 0.38 | 09:30 2025.01.30 | 11:00 2025.01.30 | П | 1.5 | ТП-331, РУ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
26 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6.0кВ, ТП4-ТП207 | 6 (6.3) | 13:30 2025.01.30 | 15:30 2025.01.30 | В | 2 | ТП3, ТП4, ТП5, ТП6т1, ТПХлебозавод №1, ТП7 РЖД, ТП11 РЖД | 0 | Рыбинский музей заповедник, физ лицо Акентьев | 137 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 690 |  | Акт №7 от 2025.01.31 | 3.4.8 | 4.4 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.