## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2025 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 10 | месяц | 2025 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-82 | 0.38 | 09:00 2025.10.01 | 12:00 2025.10.01 | П | 3 | ТП-82 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:00 2025.10.01 | 15:00 2025.10.01 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП16-ТП78 | 6 (6.3) | 03:45 2025.10.02 | 05:15 2025.10.02 | В | 1.5 | ТП8, ТП16с2, ТП78с1 | 0 | Банк ВТБ, помещение судебного департамента, Диагностический центр, Следственный отдел, Гостиница | 158 | 0 | 11 | 147 | 0 | 0 | 25 | 133 | 0 | 120 |  | Акт №46 от 2025.10.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 09:00 2025.10.02 | 12:00 2025.10.02 | П | 3 | ТП-14 | 0 | ИП Дворсон, ф.л Назаров | 49 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП8 РУ-0,4кВ ф.6-опора ВЛ | 0.38 | 09:45 2025.10.02 | 14:45 2025.10.02 | В | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП8 РУ-0,4кВ ф.6 | 0 | 0 | 158 | 0 | 11 | 147 | 0 | 0 | 25 | 133 | 0 | 100 |  | Акт №47 от 2025.10.02 | 3.4.8 | 4.12 | 1
354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП153 фид. 3 | 0.38 | 10:00 2025.10.02 | 15:00 2025.10.02 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП153 фид. 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-10с2 | 0.38 | 13:00 2025.10.02 | 14:30 2025.10.02 | П | 1.5 | ТП-10с2 | 0 | МКД | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП93 яч.6 - ТП226 яч.3 | 6 (6.3) | 09:25 2025.10.03 | 10:15 2025.10.03 | В | 0.83 | ТП95, ТП93с2, ТП91с1, ТП226с1, ТП218 | 0 | ТЦ Космос, СОШ №32 (корпус 1), Сбербанк | 59 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 880 |  | Акт №48 от 2025.10.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:30 2025.10.03 | 15:00 2025.10.03 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-108 | 0.38 | 09:30 2025.10.04 | 12:00 2025.10.04 | П | 2.5 | ТП-108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-68 | 0.38 | 09:30 2025.10.05 | 14:30 2025.10.05 | П | 5 | ТП-68 | 0 | больница №2 им Пирогова | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-362 ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 | 0.38 | 09:30 2025.10.06 | 10:30 2025.10.06 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-362 ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:30 2025.10.06 | 15:00 2025.10.06 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-331 | 0.38 | 13:30 2025.10.06 | 14:30 2025.10.06 | П | 1 | ТП-331 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-341 | 0.38 | 09:30 2025.10.07 | 12:00 2025.10.07 | П | 2.5 | ТП-341 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-52 | 0.38 | 13:30 2025.10.07 | 14:30 2025.10.07 | П | 1 | ТП-52 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 3 | 188 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП4-ТП207 | 6 (6.3) | 14:25 2025.10.07 | 15:05 2025.10.07 | В | 0.67 | ТП3, ТП4, ТП5, ТП6т1, ТПХлебозавод №1, ТП7 РЖД, ТП11 РЖД | 0 | Рыбинский музей заповедник, физ лицо Акентьев | 137 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 340 |  | Акт №49 от 2025.10.07 | 3.4.8 | 4.4 | 1
366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-40 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.08 | 10:30 2025.10.08 | П | 1.5 | ТП-40 | 0 | Налоговая инспекция, Алгоритм, ООО Квин | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.09 | 11:00 2025.10.09 | П | 2 | ТП-59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-57 | 6 (6.3) | 10:00 2025.10.09 | 11:00 2025.10.09 | П | 1 | ТП-57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-67 | 6 (6.3) | 13:00 2025.10.09 | 14:00 2025.10.09 | П | 1 | ТП-67 | 0 | Многофункциональный центр | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-477 | 6 (6.3) | 15:00 2025.10.09 | 16:00 2025.10.09 | П | 1 | ТП-477 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-390 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.10 | 12:00 2025.10.10 | П | 3 | ТП-390 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-480c1 | 6 (6.3) | 13:00 2025.10.10 | 14:00 2025.10.10 | П | 1 | ТП-480c1 | 0 | Дом интернат | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-469 | 6 (6.3) | 14:00 2025.10.10 | 15:00 2025.10.10 | П | 1 | ТП-469 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ, ТП477-ТП478 | 10 (10.5) | 19:10 2025.10.10 | 20:20 2025.10.10 | В | 1.17 | ТП481с2, ТП477, ТП411с1, ТП478, ТП474с2, ТП480с1, ТП469, РП7 | 0 | Котельная тема, Торговый центр, МКД | 181 | 0 | 4 | 177 | 0 | 0 | 5 | 176 | 0 | 450 |  | Акт №50 от 2025.10.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-563 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.11 | 11:00 2025.10.11 | П | 2 | ТП-563 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-551с2 | 6 (6.3) | 14:00 2025.10.11 | 15:00 2025.10.11 | П | 1 | ТП-551с2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-586с1 | 6 (6.3) | 14:00 2025.10.11 | 15:00 2025.10.11 | П | 1 | ТП-586с1 | 0 | Сбербанк | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-333 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.12 | 11:00 2025.10.12 | П | 2 | ТП-333 | 0 | Горбольница №1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-306с1 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.13 | 10:00 2025.10.13 | П | 1 | ТП-306 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-312 | 0.38 | 10:30 2025.10.13 | 11:00 2025.10.13 | П | 0.5 | ТП-312 КЛ-0,4кВ ф6,ф5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-337 | 0.38 | 14:00 2025.10.13 | 15:30 2025.10.13 | П | 1.5 | ТП-337 КЛ-0,4кВ ф1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-15 | 0.38 | 10:00 2025.10.13 | 12:30 2025.10.13 | П | 2.5 | ТП-15 КЛ-0,4кВ ф6,ф8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-348 | 0.38 | 09:30 2025.10.14 | 10:00 2025.10.14 | П | 0.5 | ТП-348 КЛ-0,4кВ ф5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-302с1 | 6 (6.3) | 13:30 2025.10.14 | 14:30 2025.10.14 | П | 1 | ТП-302с1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-544 | 0.38 | 10:00 2025.10.14 | 11:00 2025.10.14 | П | 1 | ТП-544 КЛ-0,4кВ ф10,ф12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП110-ТПМукомольный завод | 6 (6.3) | 11:10 2025.10.16 | 11:50 2025.10.16 | В | 0.67 | ТП111, ТП87, ТП99с1 | 0 | СОШ №11 | 181 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 5 | 176 | 0 | 400 |  | Акт №51 от 2025.10.16 | 3.4.8 | 4.4 | 1
387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-15 | 0.38 | 10:00 2025.10.16 | 12:30 2025.10.16 | П | 2.5 | ТП-15 КЛ-0,4кВ ф6,ф8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-339 | 0.38 | 10:00 2025.10.17 | 12:00 2025.10.17 | П | 2 | ТП-339 КЛ-0,4кВ ф7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:00 2025.10.17 | 15:00 2025.10.17 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КВЛ-6кВ ТП-26-ТП95 | 6 (6.3) | 06:00 2025.10.18 | 14:00 2025.10.18 | П | 8 | ТП-218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-234 | 6 (6.3) | 09:30 2025.10.20 | 10:30 2025.10.20 | П | 1 | ТП-234 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-224 | 0.38 | 09:30 2025.10.21 | 11:00 2025.10.21 | П | 1.5 | КЛ-0,4кВ ф2,ф4,ф10,ф12ТП-224 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-390 | 6 (6.3) | 09:30 2025.10.21 | 13:30 2025.10.21 | П | 4 | ТП-390 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-191 | 6 (6.3) | 09:30 2025.10.21 | 10:30 2025.10.21 | П | 1 | ТП-191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 250 |  |  |  |  | 1
395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4квТП-66 | 0.38 | 13:00 2025.10.21 | 14:00 2025.10.21 | П | 1 | КЛ-0,4кв ф3ТП-66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-6 ф.13, ф.15 | 0.38 | 11:00 2025.10.22 | 14:00 2025.10.22 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, РП-6 ф.13, ф.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 08:30 2025.10.22 | 09:30 2025.10.22 | П | 1 | ТП-7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-191 | 0.38 | 11:00 2025.10.22 | 13:00 2025.10.22 | П | 2 | КЛ-0,4кВф 11,ф12ТП-191 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1
399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВГПП2 | 6 (6.3) | 11:00 2025.10.22 | 12:00 2025.10.22 | П | 1 | КЛ-6кВГПП2 ф-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-152 | 6 (6.3) | 09:30 2025.10.23 | 10:30 2025.10.23 | П | 1 | ТП-152 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-191 | 0.38 | 09:30 2025.10.23 | 11:30 2025.10.23 | П | 2 | КЛ-0,4кВф 7,ф8ТП-191 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП303 | 0.38 | 09:30 2025.10.23 | 10:30 2025.10.23 | П | 1 | КЛ-0,4кВф3ТП-303 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП5 фид.511-ТП322 | 6 (6.3) | 11:50 2025.10.23 | 12:15 2025.10.23 | В | 0.42 | ТП322 | 0 | ПТУ №32 магазинСтимул | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 300 |  | Акт №52 от 2025.10.23 | 3.4.8 | 4.4 | 1
404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-166 | 6 (6.3) | 10:00 2025.10.24 | 11:00 2025.10.24 | П | 1 | ТП-166 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-191 | 0.38 | 07:00 2025.10.25 | 10:00 2025.10.25 | П | 3 | КЛ-0,4кВф1,ф2,ф4ТП-191 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-191 | 0.38 | 07:00 2025.10.26 | 12:00 2025.10.26 | П | 5 | КЛ-0,4кВф5,ф8ТП-191 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-410 | 6 (6.3) | 10:00 2025.10.27 | 13:00 2025.10.27 | П | 3 | ТП-410 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Рыбинская ф.16-РП9 ф.910 | 6 (6.3) | 07:30 2025.10.27 | 07:30 2025.10.27 | В | 0 | РП9с1, ТП39с1, ТП38с1, ТП37с2, ТП232с2, ТП17с2, ТП78с1, ТП20с1, ТП18с1, ТП278с2 | 0 | СОШ №26, ПАО Сбербанк, АО Рыбинская генерация, дет.сад№10 | 123 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 25 | 98 | 0 | 800 |  | Акт №53 от 2025.10.27 | 3.4.14 | 4.12 | 0
409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-390 | 6 (6.3) | 09:30 2025.10.28 | 13:00 2025.10.28 | П | 3.5 | ТП-390 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-93с1 | 6 (6.3) | 10:00 2025.10.28 | 11:30 2025.10.28 | П | 1.5 | ТП-93с1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-93с2 | 6 (6.3) | 11:30 2025.10.28 | 13:00 2025.10.28 | П | 1.5 | ТП-93с2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 14:00 2025.10.28 | 15:00 2025.10.28 | П | 1 | ТП-90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-8 | 0.38 | 16:00 2025.10.28 | 17:00 2025.10.28 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-8 ф14,ф16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-151 | 0.38 | 09:00 2025.10.28 | 10:00 2025.10.28 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-151 ф1,ф3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-141 | 0.38 | 10:00 2025.10.28 | 11:00 2025.10.28 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-141 ф10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-149 | 0.38 | 11:00 2025.10.28 | 12:00 2025.10.28 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-149 ф2,ф4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-148 | 0.38 | 12:00 2025.10.28 | 13:00 2025.10.28 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-148 ф1,ф3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 13:30 2025.10.29 | 15:00 2025.10.29 | П | 1.5 | ТП-143 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-160с2 | 6 (6.3) | 15:00 2025.10.29 | 16:00 2025.10.29 | П | 1 | ТП-160с2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-545 | 0.38 | 09:00 2025.10.29 | 10:00 2025.10.29 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-545ф1,ф3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-552 | 0.38 | 10:30 2025.10.29 | 11:30 2025.10.29 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-552ф7,ф5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВТП-562 | 0.38 | 12:00 2025.10.29 | 13:00 2025.10.29 | П | 1 | КЛ-0,4кВТП-562ф15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:00 2025.10.29 | 15:00 2025.10.29 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ЗТП-Резерв1 | 0.38 | 09:30 2025.10.30 | 10:30 2025.10.30 | П | 1 | КЛ-0,4кВЗТП-Резерв1ф12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-374с1 | 6 (6.3) | 11:00 2025.10.30 | 11:30 2025.10.30 | П | 0.5 | ТП-374с1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-374с2 | 6 (6.3) | 11:30 2025.10.30 | 12:00 2025.10.30 | П | 0.5 | ТП-374с2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,РП-22 фид. 2 | 0.38 | 09:00 2025.10.30 | 12:00 2025.10.30 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ,РП-22 фид. 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,ТП116 фид. 4 | 0.38 | 13:30 2025.10.30 | 16:00 2025.10.30 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ,ТП116 фид. 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0.38 | 09:00 2025.10.30 | 15:00 2025.10.30 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП51 фид. 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-59с1 | 6 (6.3) | 09:00 2025.10.31 | 16:00 2025.10.31 | П | 7 | ТП-59с1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП85 фид. 2,ф4 | 0.38 | 09:30 2025.10.31 | 13:00 2025.10.31 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП85 фид. 2,ф4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении вне регламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.